

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ПАРТИЗАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

27.02.2024 с.Партизанское № 10- п

**Об источниках наружного противопожарного  
водоснабжения для целей пожаротушения,  
расположенных на территории Партизанского сельсовета**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории Партизанского сельсовета, руководствуясь ст. 13 Устава Партизанского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Партизанского сельсовета согласно Приложению № 1

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления сельсовета «Вестник Партизанского сельсовета».

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы Партизанского сельсовета

Е.А. Высоких

Приложение к постановлению  
главы Партизанского сельсовета   
от 27.02.2024 № 10 -п

**ПРАВИЛА**   
**учёта и проверки наружного противопожарного**   
**водоснабжения**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Партизанского сельсовета.  
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение сельсовета включает в себя: пожарные водоёмы, водозаборные скважины, а также другие естественные и искусственные водоисточники.  
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Партизанского сельсовета.  
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный подъезд к пожарным водоисточникам для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

**2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения**

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:   
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;   
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;   
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;   
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.   
2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.   
2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12х12 м. При наличии «сухого» и «мокрого» колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В «сухом» колодце должна быть установлена задвижка, штурвал который должен быть введён под крышку люка.   
2.4. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 – 0,8м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12х12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1х1 м, а пирс очищается от снега и льда.   
2.5. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

**3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.**

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Партизанского сельсовета совместно с Государственной противопожарной службой проводят проверку противопожарного водоснабжения 2 раза в год.   
3.2. При проверке пожарного водоема проверяется:   
- наличие на видном месте указателя установленного образца;   
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;   
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;   
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;   
- герметичность задвижек (при их наличии);   
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).   
3.3. При проверке пожарного пирса проверяется:   
- наличие на видном месте указателя установленного образца;   
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;   
- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;   
- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие котлована для забора воды.   
3.6. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

**4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения**

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится **не реже одного раза в пять лет.**   
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.   
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением главы Партизанского сельсовета создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители администрации Партизанского сельсовета, органа государственного пожарного надзора.

**4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:**

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;   
- причины сокращения количества водоисточников;   
- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),   
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.   
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

**5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.**

5.1. Администрация Партизанского сельсовета обязаны в течение 10 дней после обнаружения неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

**6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.**

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:   
- произвести откачку воды из колодцев;   
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;  
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;   
- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.   
6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.